# 1.1電源自動切換開關規範（ACB-ＡＴＳ）

# 1.1-1電源自動切換開關規格

# 1.極數                                                              詳圖說

# 2.適用電壓等級，V                                                  詳圖說

# 3.額定頻率，HZ                                                     詳圖說

# 4.額定持續電流，A，sym，最小                                        詳圖說

# 5.額定短路電流，Ka ms，sym，最小                                    詳圖說

1.1-2

1.本規範係涵蓋設計、製造、檢驗、測試等之一般要求，即電力公司供電不正常或

消失時即自動起動發電機組並切換至緊急電源供應負載，當電力公司供電恢復供

電時並切回正常電源供應負載，並有一設置電驛待發電機暖機後停機。

2.ACB應依IEC或NEMA之規定製造及試驗，並須提供定型試驗報告資料，且經台電 審查合格同意及大電力試驗中心試驗合格，可由用戶裝置使用者。

# 1.1-3機械結構：

| 1 | ACB應為抽出型附安全隔離遮板，並具有抽出位置指示裝置及遠方監控接點， |
| --- | --- |
|  | 以指示(LOCAL or REMOTE位置)ACB是在連接(CONNECTED) 位置，測試(TEST)位置， |
|  | 或抽離(DISCONNECTED)位置。 |  |
| 2 | ACB應同時具備手動/電動蓄能機構，及手動/電動投入與跳脫裝置，斷路器於電動 |
|  | 投入後，其馬達應能將彈簧再度蓄能，以供下次投入之用。 |
| (a)當ACB在閉合狀態時，須有機械連桿結構之連鎖裝置，使所有可移動組件 均不得被移動，除非先使ACB開路方可移動，以確保人員操作安全。 (b)框架上之操作把手插入孔須具一安全連鎖裝置，以防止運轉人員因不慎 而在ACB |
|  | 之閉合狀態下，欲將操作把手插入而抽出ACB時，可自動先行將ACB跳脫之， |
|  | 以確保人員操作之安全保障。 |
|  | (c)框架上亦須具有操作把手插入孔之掛鎖(key lock)裝置，可將ACB鎖定於連接 |
| (CONNECTED)，測試(TEST)及抽離(DISCONNECTED)位置，以避免人員之誤操作。 (d)當操作把手仍插入於操作孔中時，ACB無法操作ON-OFF。 |
|  | (e)當ACB由試驗位置欲進入至操作位置時，須使ACB先開路，方可推入至操作位置 |
|  | ，且ACB須確實置於操作位置或試驗位置，否則ACB將無法投入。 |
|  | (f)ACB應具有在開路狀態之掛鎖(key lock)裝置，即若將ACB鎖在開路之跳脫位置 |
|  | 時，ACB將無法以手動或電動操作方式投入。 |
|  | (g)當ACB抽離框架時，其安全遮板應具有掛鎖(key lock)裝置，可將安全遮板鎖定 |
|  | 於閉合位置，以確保人員維護之安全。 |  |
| 4 | 所有零附件(如Motor，CC，ST，UVT….等。)皆須為模組化設計，且各型式；規格ACB |
|  | 之零附件皆須同一型式，以利維護保養，拆裝之便利性及備品管理。 |
| 5 | 框座上所裝置之引接銅排(與配電盤之銅排連接)，可視需求，隨意變更方向(水平或垂 |
|  | 直)，以配合客戶之配電盤製作需求，不需特別訂購。 |
| 6 | 消弧室須完全絕緣隔離之框架內，亦即配電盤內之相關結構；支架，皆可直接跨接 |
|  | 於框架頂部，而不會造成絕緣特性上之危險。 |
| 7 | 操作機構除上述各項所需之配件外，應設有下列各項附件: |
|  | (a)操作彈簧蓄能狀態指示器 |
|  | (b)開路及閉路指示器 |
|  | (c)手動投入及跳脫按鈕 |
|  | (d)操作計數器 |
|  | (e)位置指示裝置 |
|  | (f)操作把手 |
|  | (g)除本身開關必須之補助接點外，再加5 NO及3 NC之輔助接點。 |
| 8 | 每台ACB皆可視需要安裝低電壓電驛(UVT)，鑰匙連鎖(Key Interlock) |
|  | ，遠方位置指示裝置，操作計數器….等附件。 |

# 1.1-4控制：

1.ＴＤＥＳ--常用電不正常或消失，待停電超過0.1~3600秒後方能啟動發電機。

2.ＴＤＮＥ--常用電消失，引擎起動切換至備用電源，延時調整0.1~60秒。

3.ＴＤＥＮ—備用電源切換到常用電源，延時調整0.1~60秒。

4.ＴＤＥＣ--常用電源恢復時，發電機在無負載停機，延時調整0.1~3600秒。

5.控制須安裝箱體外盤面，功能有一路及二路來電、供電、自動及手動共6顆LED燈顯示。

### 6.控制設有自動或手動按鍵選擇自動時全自動切換，按鍵選擇至手動有一路及二路有來電

### 按鍵可強制改變一路及二路供電。

7.控制設有2只具有過壓(OVER)及低壓(UNDER)保護及2只過頻、欠頻檢測功能。

8.控制可通過LINK插口可與電腦做連線可了解開關狀態及設定相關數據。

9.控制須通過EMC與DIP.CS.Surge.EFT.RS.ESD.Flicker.30MHZ up 1000MHZ並有測驗報告。

10.控制採阻燃 ABS 外殼，可插拔式歐規接線端子，嵌入式安裝方式。

11.控制有兩組供電監控接點供技術人員監控使用。

# 1.1-5檢驗及測試：

1. 控制電路板上提供一組起動遙控接點，以應付各式發電機組。

2.運轉測試設備分二組不同相位及相位角之三相電壓源做運轉測試時須會同業在台工廠依設備

做運轉測試。

# 1.1-6技術服務與保證：

# 1. A.T.S.主斷路器、保護電驛及控制器採用整組新品，廠商須在台設有工廠並且通過經濟部認可之工廠登記證，保證日後有需要能派技術人員做完善之售後服務。

# 2.應付文件：保固一年證書，測試報告，操作手冊，工廠登記證。

# 1.1-7參考廠牌：尚偉、九益、裕山